## Jahresnutzungsgrad
Berechnung des Jahresnutzungsgrades einer Heizungsanlage
1) Bitte nehmen Sie die Eingaben in den gelben Felder vor.
2) Die Ergebnisse können Sie dann in den blauen Feldern ablesen.
Gesamter Brennstoffverbrauch (auf Heizwert Hu umgerechnet) |  |  | 1800000 | kWh/a | Diese Energiemenge setzen Sie ein.
Kessel | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3
Hersteller, Bauart | Viessmann Paromat | Buderus | Viessmann Paromat
Baujahr | 1981 | 1991 | 1981
Nennwärmeleistung | 150 | 810 | 150 | kW
Primärenergieträger | Heizöl | Heizöl | Heizöl
Primärenergieanteil (geschätzt) | 15 | 70 | 15 | %
Abgeschätzte Betriebsbereitschaftszeiten | 7000 | 7000 | 7000 | h/a
Abgeschätzte Betriebsbereitschaftsverluste | 1.5 | 1.5 | 1.5 | % | Nach VDI 3808
Abgeschätzte Strahlungsverluste | 1 | 1 | 1 | %
Gemessene Abgasverluste | 12 | 10 | 10 | % | Von Schornsteinfeger- oder TÜV-Messung
Primärenergiemenge (Hu) | 270000 | 1260000 | 270000 | kWh/a
Feuerungsbetriebszeit | 1566 | 1384.4444 | 1602 | h/a
Vollbenutzungsstunden | 1472.3103 | 1289.8002 | 1511.0225 | h/a
Nutzwärmearbeit | 220846.5517 | 1044738.2022 | 226653.3708 | kWh/a
Kesselwirkungsgrad | 87 | 89 | 89 | %
Jahresnutzungsgrad der einzelnen Kessel | 81.795 | 82.9157 | 83.9457 | %
Gesamte Nutzwärmearbeit |  |  | 1492238.1248 | kWh/a | Diese Energiemenge benötigen Sie tatsächlich.
Gesamter Jahresnutzungsgrad der Heizkessel |  |  | 82.9021 | % | Zum Vergleich: Moderne Brennwertkessel erreichen teilweise über 100%!
Ein Service der WiRo Energie&Konnex Consulting GmbH, Aachen.